1.pielikums

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

###### CENU APTAUJĀ

“ Siltumsūkņu apkope un remonts”,

###### identifikācijas numurs BAP/2-1/2025/51

Siltumsūkņa apkopes darbu apraksts:

- Siltumsūkņu apkope pēc apkures sezonas paredz:

  - apkures iekārtu tehnisko apkopi, kas sevī ietver:

    - spiediena pārbaudi freona kontūrā, norādot esošo spiedienu un drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo;

    - spiediena fiksāciju iekārtas primārajā kontūra un salīdzināšanu ar drošas darbības nepieciešamo spiedienu;

    - kompresora drošas darbības pārbaudi;

    - izplēšanās tvertņu atslēgšanu un pārbaudi, veicot blīvuma pārbaudi un atjaunojot darba spiedienu;

  - siltumsūkņu apsaistes apkopi, kas sevī ietver:

    - cirkulācijas sūkņu un plūsmas filtru tīrīšanu no gružiem;

    - manometru verifikācijas derīguma termiņa pārbaude un fiksācija;

    - siltumapgādes sistēmas un krānu marķēšanu.

  - siltumsūkņa elektronikas un elektroietaišu diagnostiku, kas sevī ietver:

    - siltumtehnikās sistēmas vadības automātikas pārbaudi un drošas darbības nodrošināšanas parametru iestatīšanu;

    - reģistrēto darbības kļūdu noteikšanu, fiksāciju un atiestatīšanu;

    - temperatūras devēju drošas darbības pārbaudi;

    - noslēgarmatūras drošības vārstu un regulējošo vārstu drošas darbības pārbaudi.

  - Iekārtas apkopes un defektu akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā konstatētos vizuālos un tehniskos bojājumus, kā arī atspoguļojot veiktos apkopes darbus,

- Siltumsūkņu apkope pirms apkures sezonas paredz:

    - spiediena pārbaudi freona kontūrā, norādot esošo spiedienu un drošas darbības nodrošināšanai nepieciešamo;

    - spiediena fiksāciju iekārtas primārajā kontūra un salīdzināšanu ar drošas darbības nepieciešamo spiedienu;

    - temperatūras devēju drošas darbības pārbaudi;

    - Iekārtas apkopes akta sagatavošanu (veicot foto fiksāciju) un norādot tajā veiktos apkopes darbus.

- Avārijas darbus iekārtas darbības atjaunošanai apkures sezonas laikā jānodrošina ierodoties objektā ne vēlāk kā 2 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas.

- Apkopes darbi jāveic 2 nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas  dienas.

- Ja nepieciešami iekārtu remontdarbi, Izpildītājs sagatavo detalizētu remonta izmaksu tāmi, kuru pirms remonta uzsākšanas iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai. Iekārtu remonts tiek uzsākts tikai pēc tāmes saskaņošanas. Remontdarbus veic 1 mēneša laikā.

- Jānodrošina  visi  iekārtām nepieciešamie remontdarbi un materiāli.

- Garantija darbiem  un materiāliem 24 mēneši

- Biežāk izmantotie remontdarbi un materiāli.

| Nr.p.k. | Darba/materiāla nosaukums |
| --- | --- |
|  | Darba nosaukums |
|  | Sistēmas vadības automātikas nomaiņa un drošas darbības atjaunošana |
|  | Katla palaišana, vadības automātikas ieregulēšanu, katla darbu parametru iestādīšanu. |
|  | Elektroinstalācijas darbi |
|  | Siltumizolācijas uzstādīšana vai remontdarbi |
|  | Manometru, termometru nomaiņa |
|  | Manometra demontāža verifikācija un montāža |
|  | Temperatūras vai spiediena devēja nomaiņa |
|  | Plūsmas filtra tīrīšana 1 ¼ ” |
|  | Noslēgarmatūras, regulējošā vārsta, plūsmas filtra vai drošības vārsta nomaiņa |
|  | Trīsceļu vārsta motora maiņa |
|  | Cirkulācijas sūkņu nomaiņa |
|  | Izplēšanās tvertnes nomaiņa |
|  | Freona uzpilde un vakumēšana |
|  | Glikola uzpilde |
|  | Ir karstā ūdens tvertne KBH 1000 L uzstādīšana |
|  | Akumulācijas tvertne 500 L uzstādīšana |
|  | Materiāla un detaļas nosaukums |
|  | Ūdens izplēšanās tvertne V= 18 lit. |
|  | Izplēšanās tvertne V= 40 lit. |
|  | Izplēšanās tvertnes V= 50lit |
|  | Izplēšanās tvertnes V= 100lit. |
|  | Izplēšanās tvertnes V= 150lit. |
|  | Balansēšanas vārsti 1” |
|  | Balansēšanas vārsti 3/4 ” |
|  | Tērauda caurules fasondaļas |
|  | Elektroinstalācijas materiāli |
|  | Kondensāta izolācija kaučuka K-Flax tipa biez.20mm |
|  | Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu 1/2’’ |
|  | Āra gaisa temperatūras devējs |
|  | Manometrs (P=0-6bar) ar verifikāciju |
|  | Manometrs (P=0-4bar) ar verifikāciju |
|  | Manometrs (P=0-10bar) ar verifikāciju |
|  | Termometrs (T=0-100grad.C, ūdens) |
|  | Āra gaisa temperatūras devējs |
|  | Katla drošības vārsts PN 3bar līdz 50kw |
|  | Spiediena devējs |
|  | Freons R447 |
|  | Etilenglikols (koncentrāts) |
|  | Sadales kolektors (trīs zari) |
|  | Katla drošības grupa 1” |
|  | Cirkulācijas sūknis UPS 32-80 |
|  | Recirkulācijas sūknis boilerim WILO Star-Z 25/6-3 180 vai analogs |
|  | Lodveida krāns 3/4’’ |
|  | Lodveida krāns 1” |
|  | Lodveida krāns 1 ¼ ” |
|  | Pretvārsts ar klapīti 1” |
|  | Plūsmas filtrs 1 ¼ ” |
|  | Plūsmas filtrs ¾ ’’ misiņa |
|  | Trīsceļu vārsts MUT VMR 25E SPDT CR M1S |
|  | Karstā ūdens tvertne KBH 1000 L |
|  | Akumulācijas tvertne 500 L |

- Apkures iekārtu apraksts, objektu saraksts un pakalpojuma apraksts

Pretendentam jānodrošina zemāk norādīto apkures iekārtu apkopi un remontdarbus šādos objektos:

| Nr.p.k. | Objekta adrese | Apkures iekārtas modelis un veids | Vienas apkures iekārtas jauda, kW | Apkures iekārtu skaits objektā, gab. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. | THERMIA Robust 42×2 Apkurei | 42 kW | 1 |
|  | Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. | Panasonic WH-SXC16H9E8 Apkurei un siltam ūdenim | 16 kW | 1 |
|  | Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov. | Nibe Fighter 1330 | 40 kW | 1 |
|  | Miera iela 1, Dāviņu, Dāviņu pag., Bauskas nov. | EURONOM (EXOTIC S17) Apkurei un siltam ūdenim | 17 kW | 1 |

Pasūtītājam ir tiesības samazināt objektu skaitu un tas nav par pamatu cenu izmaiņām.