**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Cenu aptaujā**

**“Dūmvada virsjumta daļas nomaiņa”**

 **identifikācijas Nr. BAP/2-1/2025/56**

1. **Objekta adrese:** Grenctāles kultūras nams, Grenctāle, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907.
2. **Veicamo darbu apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Piezīmes** |
| 1. | Organizatoriskie pasākumi, objekta apsekošana, darba vietas sagatavošana |  |
| 2. | Dokumentācijas izstrāde | Atbilstoši LVS EN-1856-1 standarta prasībām. |
| 3. | Materiālu piegāde |  |
| 4. | Vecā dūmvada posma demontāža, jaunā dūmvada posma montāža. | Atbilstoši LVS EN-1856-1 standarta prasībām. |
| 5. |  Dūmvadu vilkmes pārbaude | Saskaņā ar uzņēmēja izstrādātu un pasūtītāja apstiprinātu pārbaudes instrukciju. |
| 6. | Tehniskās dokumentācijas noformēšana |  |
| 7. |  Objekta nodošana/pieņemšana |  |

1. **Piegādes apjomi un iekārtas specifikācija**

Sertificēta nerūsējošā tērauda, siltināta, dubultsienu, moduļu tipa dūmvada Ø 400/500 L=2.0m sistēmas pagarināšana virs esoša dūmvada

* Augstums – 2000 mm
* Dūmvada diametrs iekšējais diametrs –400 mm;
* Dūmvada diametrs ārējais diametrs –500 mm;

Visi norādītie parametri var atšķirties līdz 5%.

1. **Materiāls un galvenās īpašības:**
* iekšēja caurule: Nerūsējošais tērauds AISI 304L/316L, sieniņas biezums no 0,6 mm, gareniskā šuve metināta, savienojums ar paplašinājumu
* izolācija: tehniskā (keramikas šķiedras) 50mm 100kg/m³; darba temperatūra līdz 680 °C

temperatūras klase T=600°C

ārējais apvalks: nerūs. tērauds AISI 430 BA pulēts, no 0,5mm, gareniska šuve metināta vai rūpnieciski valcēta.

Izolēto dūmvadu sistēma ir droša un ērta pielietojumā, kā arī ir sertificēta, marķēta ar CE zīmi un atbilst spēkā esošajām ES standarta LVS EN-1856-2 prasībām.

1. **Darbu apjomi**

Piedāvājuma cenu tāmē jābūt iekļautām un izcenotām visām pozīcijām. Ja Pretendents konstatē, ka Detalizētā darbu apjomā nav iekļauts kāds darba izpildei paredzēts materiāls, palīgmateriāli u.c. , tad Pretendenta pienākums ir savā piedāvājumā norādīt un iekļaut arī šo materiālu.

1. **Prasības dūmvada montāžai**

Montāžas laikā jāveic vizuālo pārbaudi, jāpārbauda dūmvada moduļus. Tiem jābūt tīriem, sausiem un bez bojājumiem.

1. **Pārbaudes**

Pirms dūmvada vilkmes pārbaudes nepieciešams pārliecināties par to, ka dūmvada iekšējā dūmejā nav nepiederošu priekšmetu vai iepakojuma atliekas. Pārbaude tiek veikta ar degoša papīra palīdzību.

Pasūtītāja personālam jāpiedalās pārbaudes procesā. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par to, ka visi darbi ir pabeigti un dūmvads sagatavotas normālam darbam. Izmēģinājumu sākuma datums jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam jāveic visi pasākumi, lai tiktu novērsti visi defekti izmēģināmu funkciju izpildes nodrošināšanai.

# Izpilddokumentācija:

# Sertifikāti, CE marķējums un pieņemšanas-nodošanas akts;

# Ekspluatācijas instrukcijas;

# Operatīvās darbības instrukcija – darba drošības norādījumi.

# Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot Darba izpildes laika grafikā paredzētajā termiņā.