1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Kondicioniera piegāde un uzstādīšana Misas bibliotēkas vajadzībām

Identifikācijas numurs VAP/2-1/2026/16

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |

I. Minimālās prasības kondicionierim

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātās iekārtas modelis, numurs: |  |  |
| Skaits: | 1 gab. |  |
| Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. |  |
| Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieris, paredzēts izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos) – gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
| Darba režīms: | Automātiskais. |  |
| Citas prasības: | Tālvadības pults. Automātiska atbrīvošana no kondensāta. Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. |  |
| Prasības saistībā ar kondicioniera uzstādīšanu | Kondicioniera ārējā bloka montāža – otrā stāva līmenī (līdz 8 m augstumā no zemes) |  |
|  | Kondicioniera piegāde un uzstādīšana sešu nedēļu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Pēc darbu veikšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju (t.sk. izpildshēmu). |  |
|  | Izpildītājs nodrošina kondicioniera uzstādīšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem t.sk. ar pieslēgkabeļiem un freona caurulēm. Iekšējā un ārējā moduļa novietojuma attālums paredzēts līdz 10 metriem. Kabeļiem un caurulēm caurdurot vismaz divas silikātu ķieģeļu sienas. Pasūtītājs nodrošinās elektrības barošanas pievadu līdz izpildītāja noteiktajai vietai ar atbilstošas elektrības jaudas pieslēgumu. |  |
|  | Izpildītājam jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiks ievietoti atbilstošos nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar Pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības. |  |
|  | Pēc kondicioniera piegādes un uzstādīšanas jāveic sienu lokālais kosmētiskais remonts skartajās zonās, ja ir radušies sienu bojājumi uzstādīšanas procesā. |  |
|  | Savienojumu veids jāizvēlas izjaucams vietās, kur var piekļūt vēlākai sistēmu apsekošanai. Vietās, kur vēlāk apgrūtināta vai neiespējama piekļūšana jāizvairās no jebkādu savienojumu veidošanas. Iekārtas un cauruļvadus montēt atstājot brīvu vietu apkalpošanai. |  |
|  | Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus. |  |
|  | Izpildītājs apņemas pēc kondicioniera piegādes un uzstādīšanas nodrošināt būvgružu izvešanu. |  |
| Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi no nodošanas – pieņemšanas akta (pavadzīmes-rēķina) abpusējas parakstīšanas dienas. |  |

II. Kondicioniera tehniskie dati

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistēma |  | Inverter tipa |  |
| 2. | Energoefektivitātes klase |  | Vismaz A++ |  |
| 3. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | dB(A) | Ne lielāks kā 45 |  |
| 4. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | dB(A) | Ne lielāks kā 60 |  |
| 5. | Elektrobarošanas parametri | V/ph/Hz | 220/240/1/50 |  |
| 6. | Energoefektivitāte dzesēšanas/sildīšanas režīmā | EER | Sildīšana (SCOP) ne mazāk kā 4,0 Dzesēšana (SEER) ne mazāk kā 8,0 |  |
| 7. | Iekārtas darbības diapazons saistībā ar telpas apsildīšanu pie āra temperatūras | C0 | Vismaz -15 līdz +24 |  |
| 8. | Iekārtas darbības diapazons saistībā ar telpas dzesēšanu pie āra temperatūras | C0 | Vismaz -15 līdz +50 |  |
| 9. | Nominālā dzesēšanas jauda | kW | 6,0-8,0 |  |
| 10. | Nominālā sildīšanas jauda | kW | 6,0-8,0 |  |
| 11. | Paredzēts telpai ar platību | m2 | vismaz 70 |  |

Kondicioniera piegāde un novietošana pirms Pakalpojuma izpildes jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu: Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāju Lauri Mediņu, tālr. 22492615, e-pasts: lauris.medins@bauskasnovads.lv

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.