1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/27

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir jauna granulu apkures katla  piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, pieslēdzot  pie esošas apkures sistēmas pašvaldībai piederošā ēkā Pasta ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā.

Iepirkuma ietvaros piegādātājam jānodrošina (atbilstoši finanšu piedāvājuma pozīcijām):

- Granulu apkures katla iekārta ar automātiku, padeves gliemezi un granulu tvertni;

- Nerūsējoša tērauda dūmeņa oderes komplekts (caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks);

- Izplešanās trauks;

- Cirkulācijas sūkņi (2 gab.);

- Lambda sensors katlam pareizai sadegšanai;

- Katla apsaistes materiāli (līkumi, ventili, trejgabali, termometri, manometri, pārejas, jaucējvārsts ar piedziņu)

- Elektromateriāli katla apsaistes automātikai (kabeļi, savienojumi, gofrēti cauruļvadi, sadales skapji, ārā gaisa sensors)

- Drošības grupa granulu katlam

- Dūmeņa oderes montāža

- Granulu katla montāža un apsaiste

- Elektromontāžas darbi

- Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana

PIRMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS PRETENDENTAM OBLIGĀTI JĀVEIC OBJEKTA APSEKOŠANA!

## 1.2. Objekta informācija

| Adrese | Pasta iela 17, Bauska, Bauskas nov. |
| --- | --- |
| Ēkas kopējā platība | 44,70 m² |
| Stāvu skaits | 2 (divi) |
| Telpu skaits | 4 (četras) |
| Esošā apkures sistēma | Radiatoru apkure (granulu katls tiek pieslēgts pie esošās sistēmas) |
| Dūmenis | Esošs mūra dūmenis (nepieciešama nerūsējoša tērauda oderes montāža) |

## 1.3. Darbu izpildes termiņi

| Nosacījums | Termiņš / Prasība |
| --- | --- |
| Darbu uzsākšana | Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas no līguma stāšanās spēkā |
| Darbu pabeigšana | Ne vēlāk kā līdz 07.08.2026. |
| Servisa ierašanās apkures sezonā | Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no izsaukuma |
| Defektu novēršana apkures sezonā | 48 stundu laikā no izsaukuma brīža |

# 2. PIEGĀDĀJAMO IEKĀRTU UN DARBU APJOMS

Šajā sadaļā norādītas visas piegādājamās iekārtas un veicamie darbi, kas atbilst finanšu piedāvājuma pozīcijām.

Ja Tehniskajā specifikācijā ietverts konkrēts iekārta vai modelis, vai prasība, kas uz to norāda, kā arī konkrēts materiāls vai izmantotā tehnoloģija, vai funkcionalitāte – pretendents ir tiesīgs norādīt ekvivalentus ar līdzvērtīgām vai augstākām prasībām.

Par ekvivalentu - ja Pretendents Tehniskajā piedāvājumā izvēlas piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums.

| Nr. | Pozīcijas nosaukums | Mērvienība | Skaits | Tehniskās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granulu apkures katls SOKOL Slim Mini Pellet 10 kW ar automātiku, padeves gliemezi un granulu tvertni vai ekvivalents | kompl. | 1 | Sk. 3.1. pkt. |
| 2. | Nerūsējoša tērauda dūmeņa odere 180×115/D160: caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks, AISI 304L vai ekvivalents | kompl. | 1 | Sk. 3.2. pkt. |
| 3. | Izplešanās trauks Maxivarem LR 35 l / vert. vai ekvivalents | kompl. | 1 | Sk. 3.3. pkt. |
| 4. | Cirkulācijas sūknis Alpha1 25-60 180 mm vai ekvivalents | kompl. | 2 | Sk. 3.3. pkt. |
| 5. | Lambda sensors SOKOL katlam pareizai sadegšanai vai ekvivalents | kompl. | 1 | Sk. 3.1. pkt. |
| 6. | Katla apsaistes materiāli: līkumi, ventīļi, trejgabali, termometri, manometri, pārejas D28×1", jaucējvārsts ar piedziņu | kompl. | 1 | Sk. 3.3. pkt. |
| 7. | Elektromateriāli katla apsaistes automātikai, motoriem, sūkņiem, ārā gaisa sensoram: kabeļi, savienojumi, gofrēti cauruļvadi, sadales skapji | kompl. | 1 | Sk. 3.4. pkt. |
| 8. | Drošības grupa granulu katlam 3 bar, 1" | kompl. | 1 | Sk. 3.3. pkt. |
| 9. | Dūmeņa oderes montāža | kompl. | 1 | Sk. 4.1. pkt. |
| 10. | Granulu katla montāža un apsaiste | kompl. | 1 | Sk. 4.1. pkt. |
| 11. | Elektromontāžas darbi | kompl. | 1 | Sk. 4.2. pkt. |
| 12. | Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana | kompl. | 1 | Sk. 4.3. pkt. |

# 3. TEHNISKĀS PRASĪBAS IEKĀRTĀM

## 3.1. Granulu apkures katls ar automātiku un granulu tvertni

Pretendents piedāvā SOKOL Slim Mini Pellet 10 kW vai tām līdzdzīgu iekārtu, kas atbilst vismaz šādām minimālajām prasībām:

| Prasība | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Kurināmā veids | Koksnes granulas |  |
| Nominālā jauda | ≥10 kW |  |
| Siltuma efektivitāte | ≥90 % |  |
| Emisiju klase (EN 303-5) | 5. klase |  |
| Energoefektivitātes klase | A+ vai augstāka |  |
| Atbilstības standarts | EN 303-5 vai ekvivalents |  |
| Automātiskā granulu padeve | Gliemežvārpsta vai vakuuma sistēma |  |
| Automātiskā aizdegšanās | Jā (integrēta) |  |
| Lambda sensors sadegšanas vadībai | Jā (integrēts vai piegādāts komplektā) |  |
| Granulu tvertnes ietilpība | ≥150 kg |  |
| Aizsardzība pret uguns atgriešanos | Jā (integrēta drošības sistēma) |  |
| Darbība bez operatora klātbūtnes | Automātisks režīms 24/7 |  |
| Vadības informācija | Latviešu valodā |  |
| Elektropadeve | 230 V ∼ 50 Hz |  |

Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju, modeli un tehniskos parametrus:

________________________________________________________________________________

## 3.2. Dūmeņa oderes komplekts

Nerūsējoša tērauda iekšējā odere esošajā mūra dūmenī. Komplektā ietilpst caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka un kondensāta trauks.

| Prasība | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Tērauda marka | AISI 304L vai AISI 316L (vai ekvivalents) |  |
| Oderes diametrs | D160 mm vai atbilstošs katla specifikācijai |  |
| Ārējais izmērs (apvalks) | 180×115 mm vai atbilstošs dūmenim |  |
| Atbilstības standarts | EN 1856-1, klase T600 N2 D V3 G50 |  |
| Komplekta sastāvs | Caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks |  |

## 3.3. Hidrauliskās apsaistes iekārtas un materiāli

Katla hidrauliskajai apsaistei nepieciešamās iekārtas un materiāli:

| Prasība | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Izplešanās trauks | ≥35 l, vertikāls (Maxivarem LR 35 l vai ekvivalents) |  |
| Cirkulācijas sūknis (2 gab.) | Alpha1 25-60 180 mm vai ekvivalents (energoefektīvs A klases sūknis) |  |
| Drošības grupa | 3 bar, 1", ar drošības vārstu, manometru un gaisa atdalītāju |  |
| Apsaistes materiāli | Līkumi, ventīļi, trejgabali, termometri, manometri, pārejas D28×1" |  |
| Jaucējvārsts | Ar elektropiedziņu (servo motors) |  |
| Cauruļvadu materiāls | Varš vai nerūsējošs tērauds |  |

## 3.4. Elektromateriāli un automātika

| Prasība | Minimālā prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Elektroapgāde | 230 V ∼ 50 Hz, atbilstoši LV elektroinstalācijas normām |  |
| Kabeļi un savienojumi | Atbilstoši slodzei un vides apstākļiem |  |
| Gofrēti cauruļvadi | Kabeļu aizsardzībai, atbilstošs diametrs |  |
| Sadales skapji / paneļi | IP54 vai augstāka aizsardzības klase |  |
| Ārā gaisa sensors | Jā (lauka sensors automātiskai vadībai) |  |
| Automātikas vadības bloka valoda | Latviešu valodā |  |

# 4. UZSTĀDĪŠANAS UN MONTĀŽAS PRASĪBAS

## 4.1. Katla un dūmeņa oderes montāža

- Montāžu drīkst veikt tikai sertificēts speciālists ar spēkā esošu atbilstošās kvalifikācijas sertifikātu

- Montāža jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem

- Katls jāuzstāda uz īpaši sagatavotās pamatnes vai platformas, nodrošinot stabilitāti un ugunsdrošību

- Grīda zem katla un vismaz 300 mm apkārt jāpārklāj ar ugunsdrošiem materiāliem

- Telpai jābūt labi vēdinātai ar atbilstošu elektroapgādi

- Nerūsējoša tērauda odere jāierīko esošajā mūra dūmenī, nodrošinot hermētiskumu visā garumā

- Jāuzstāda kondensāta trauks un tīrīšanas lūka pieejamā vietā

- Jāievēro MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības par ugunsdrošību

## 4.2. Elektromontāžas darbi

- Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis

- Jāizveido visi nepieciešamie elektropievadi katla automātikai, sūkņiem, motoriem un sensoriem

- Jānodrošina aizsargājamais zemējums visām elektriskajām iekārtām

- Pēc montāžas jāveic elektroinstalācijas pārbaude un jāsagatavo pārbaudes akts

- Kabeļi jāvada gofrētos cauruļvados vai kabeļu kanālos

## 4.3. Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana

- Jāveic esošās radiatoru apkures sistēmas hidrauliskā balansēšana

- Jāieregulē apkures sistēmas darba parametri (spiediens, temperatūra, plūsma)

- Jāieregulē jaucējvārsta un cirkulācijas sūkņu automātiskā vadība

- Jāaktivizē ārā gaisa sensora kompensācijas funkcija

- Sistēma jānolaiž un jāuzpilda, jāizdzen gaiss no visiem radiatoriem

- Jāveic katla pirmā palaišana un darba parametru pārbaude

- Palaišana jāveic kompetentas personas vadībā, pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē

## 4.4. Testēšana un nodošana ekspluatācijā

Pirms katla nodošanas ekspluatācijā obligāti jāveic tests šādos apstākļos:

| Testa mērķis | Katla jaudas un drošības parametru apliecināšana |
| --- | --- |
| Testa ilgums | Ne vairāk kā 60 minūtes |
| Klātbūtne | Kompetents speciālists, Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona |
| Testa rezultāts | Testēšanas akts, ko paraksta visas iesaistītās puses |
| Neatbilstību gadījumā | Pretendents novērš neatbilstības un veic atkārtotu testu; visas izmaksas sedz pretendents |

## 4.5. Personāla apmācība

- Apmācību nodrošina latviešu valodā

- Apmācību izmaksas ir iekļautas piegādes cenā

- Apmācību laiku un vietu saskaņo ar pasūtītāju

- Pēc apmācības Pasūtītāja norīkotā persona pārzina: katla darbības principus, ikdienas apkopes darbus, pelnu tīrīšanu, granulu uzpildīšanu un rīcību avārijas situācijā

# 5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Piegādātājam jānodrošina vismaz šādi garantijas termiņi, skaitot no katla iekārtas uzstādīšanas un nodošanas pasūtītājam:

| Komponente / Darbi | Garantijas termiņš |
| --- | --- |
| Apkures katls (kā vienums) | Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi |
| Granulu degļa komplekts | Ne mazāk kā 2 (divi) gadi |
| Elektronika un elektriskās daļas | Ne mazāk kā 2 (divi) gadi |
| Dūmeņa odere (nerūsējošs tērauds) | Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi |
| Izplešanās trauks un drošības grupa | Ne mazāk kā 2 (divi) gadi |
| Cirkulācijas sūkņi | Ne mazāk kā 2 (divi) gadi |
| Montāžas un elektromontāžas darbi | Ne mazāk kā 2 (divi) gadi |

Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina servisa darbinieku ierašanās apkures sezonā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no izsaukuma brīža un defektu novēršana 48 stundu laikā.

Garantijas laikā  tiek veikta garantijas laika apkalpošana, kurā ietilpst:

- vienu reizi gadā, pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. oktobrim) apkures iekārtas un dūmvada tīrīšana,  tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude, sastādot par to Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.pielikumā norādīto aktu;

- Tehniskās apkopes izmaksas 1 reizi gadā (3 gadu laikā) tiek norādītas Finanšu piedāvājumā.

# 6. IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA

## Dokumenti, iesniedzami pēc darbu izpildes (nododot katlu)

| Nr. | Dokuments | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskā dokumentācija – montāžas izpildshēmas | Pretendents sagatavo |
| 2. | Katla tehniskā pase latviešu valodā | Oriģināls vai apliecināta kopija |
| 3. | Katla ekspluatācijas instrukcija – apkalpošana un remonts, pārbaudes, eļļošana/smērēšana | Oriģināls vai apliecināta kopija latviešu valodā |
| 4. | Katla operatīvās darbības instrukcija – darba drošības norādījumi, darbināšana un vadība, ieregulēšanas instrukcija, problēmu risināšanas norādījumi. | Oriģināls vai apliecināta kopija latviešu valodā |
| 5. | CE atbilstības sertifikāts | Oriģināls vai ražotāja apliecināta kopija |
| 6. | Ekspluatācijas īpašību deklarācija latviešu valodā | Iekļauta katla cenā |
| 7. | Energoefektivitātes klases apliecinājums (A+ vai augstāka) | No ražotāja |
| 8. | Atbilstības sertifikāts EN 303-5 5. klases emisijām | Akreditēta laboratorija |
| 9. | Dūmeņa oderes atbilstības dokumenti (EN 1856-1, AISI 304L/316L) | Oriģināls vai kopija |
| 10. | Testēšanas akts (parakstīts no visām pusēm) | Pēc testa veikšanas |
| 11. | Elektroinstalācijas pārbaudes akts | Sertificēts elektriķis |
| 12. | Dūmvada un ventilācijas kanālu stāvokļa atbilstības akts (ka dūmvads ir piemērots granulu katla dūmgāzu temperatūrai un specifikai) | Sertificēts skursteņslauķis |
| 13. | Zemējuma akts | Sertificēts elektriķis |
| 14. | Garantijas talons / garantijas karte apkures iekārtai | Pretendents izsniedz |
| 15. | Pieņemšanas-nodošanas akts | Abu pušu parakstīts |

# 7. PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- Ir iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un var tās izpildīt pilnā apjomā

- Ir apsekojis objektu Pasta iela 17, Bauskā un ir informēts par darbu izpildes apstākļiem

- Piedāvātā iekārta ir jauna un neizmantota

- Piedāvātā iekārta atbilst visām šajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām

- Spēj nodrošināt garantijas nosacījumus un servisa prasības

- Uzstādīšanu veiks sertificēts speciālists

- Elektromontāžas darbus veiks sertificēts elektriķis

- Finanšu piedāvājumā iekļautas VISAS izmaksas (iekārtas, materiāli, piegāde, montāža, testēšana, apmācība, garantijas laika apkalpošana)