Cenu aptaujas „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana” nolikums
 
1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
“Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana”
identifikācijas Nr. BAP/2026/2-1/27
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir jauna granulu apkures katla  piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, pieslēdzot  pie esošas apkures sistēmas pašvaldībai piederošā ēkā Pasta ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā.

Iepirkuma ietvaros piegādātājam jānodrošina (atbilstoši finanšu piedāvājuma pozīcijām):
1. Granulu apkures katla iekārta ar automātiku, padeves gliemezi un granulu tvertni;
1. Nerūsējoša tērauda dūmeņa oderes komplekts (caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks);
1. Izplešanās trauks;
1. Cirkulācijas sūkņi (2 gab.);
1. Lambda sensors katlam pareizai sadegšanai;
1. Katla apsaistes materiāli (līkumi, ventili, trejgabali, termometri, manometri, pārejas, jaucējvārsts ar piedziņu)
1. Elektromateriāli katla apsaistes automātikai (kabeļi, savienojumi, gofrēti cauruļvadi, sadales skapji, ārā gaisa sensors)
1. Drošības grupa granulu katlam
1. Dūmeņa oderes montāža
1. Granulu katla montāža un apsaiste
1. Elektromontāžas darbi
1. Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana

PIRMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS PRETENDENTAM OBLIGĀTI JĀVEIC OBJEKTA APSEKOŠANA!
1.2. Objekta informācija
	Adrese
	Pasta iela 17, Bauska, Bauskas nov.

	Ēkas kopējā platība
	44,70 m²

	Stāvu skaits
	2 (divi)

	Telpu skaits
	4 (četras)

	Esošā apkures sistēma
	Radiatoru apkure (granulu katls tiek pieslēgts pie esošās sistēmas)

	Dūmenis
	Esošs mūra dūmenis (nepieciešama nerūsējoša tērauda oderes montāža)


1.3. Darbu izpildes termiņi
	Nosacījums
	Termiņš / Prasība

	Darbu uzsākšana
	Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas no līguma stāšanās spēkā

	Darbu pabeigšana
	Ne vēlāk kā līdz 07.08.2026.

	Servisa ierašanās apkures sezonā
	Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no izsaukuma

	Defektu novēršana apkures sezonā
	48 stundu laikā no izsaukuma brīža


2. PIEGĀDĀJAMO IEKĀRTU UN DARBU APJOMS
Šajā sadaļā norādītas visas piegādājamās iekārtas un veicamie darbi, kas atbilst finanšu piedāvājuma pozīcijām. 
Ja Tehniskajā specifikācijā ietverts konkrēts iekārta vai modelis, vai prasība, kas uz to norāda, kā arī konkrēts materiāls vai izmantotā tehnoloģija, vai funkcionalitāte – pretendents ir tiesīgs norādīt ekvivalentus ar līdzvērtīgām vai augstākām prasībām.
Par ekvivalentu - ja Pretendents Tehniskajā piedāvājumā izvēlas piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums.


	Nr.
	Pozīcijas nosaukums
	Mērvienība
	Skaits
	Tehniskās prasības

	1.
	Granulu apkures katls SOKOL Slim Mini Pellet 10 kW ar automātiku, padeves gliemezi un granulu tvertni vai ekvivalents
	kompl.
	1
	Sk. 3.1. pkt.

	2.
	Nerūsējoša tērauda dūmeņa odere 180×115/D160: caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks, AISI 304L vai ekvivalents
	kompl.
	1
	Sk. 3.2. pkt.

	3.
	Izplešanās trauks Maxivarem LR 35 l / vert. vai ekvivalents
	kompl.
	1
	Sk. 3.3. pkt.

	4.
	Cirkulācijas sūknis Alpha1 25-60 180 mm vai ekvivalents
	kompl.
	2
	Sk. 3.3. pkt.

	5.
	Lambda sensors SOKOL katlam pareizai sadegšanai vai ekvivalents
	kompl.
	1
	Sk. 3.1. pkt.

	6.
	Katla apsaistes materiāli: līkumi, ventīļi, trejgabali, termometri, manometri, pārejas D28×1", jaucējvārsts ar piedziņu
	kompl.
	1
	Sk. 3.3. pkt.

	7.
	Elektromateriāli katla apsaistes automātikai, motoriem, sūkņiem, ārā gaisa sensoram: kabeļi, savienojumi, gofrēti cauruļvadi, sadales skapji 
	kompl.
	1
	Sk. 3.4. pkt.

	8.
	Drošības grupa granulu katlam 3 bar, 1" 
	kompl.
	1
	Sk. 3.3. pkt.

	9.
	Dūmeņa oderes montāža
	kompl.
	1
	Sk. 4.1. pkt.

	10.
	Granulu katla montāža un apsaiste
	kompl.
	1
	Sk. 4.1. pkt.

	11.
	Elektromontāžas darbi
	kompl.
	1
	Sk. 4.2. pkt.

	12.
	Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana
	kompl.
	1
	Sk. 4.3. pkt.



3. TEHNISKĀS PRASĪBAS IEKĀRTĀM
3.1. Granulu apkures katls ar automātiku un granulu tvertni
Pretendents piedāvā SOKOL Slim Mini Pellet 10 kW vai tām līdzdzīgu iekārtu, kas atbilst vismaz šādām minimālajām prasībām:

	Prasība
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Kurināmā veids
	Koksnes granulas
	

	Nominālā jauda
	≥10 kW
	

	Siltuma efektivitāte
	≥90 %
	

	Emisiju klase (EN 303-5)
	5. klase
	

	Energoefektivitātes klase
	A+ vai augstāka
	

	Atbilstības standarts
	EN 303-5 vai ekvivalents
	

	Automātiskā granulu padeve
	Gliemežvārpsta vai vakuuma sistēma
	

	Automātiskā aizdegšanās
	Jā (integrēta)
	

	Lambda sensors sadegšanas vadībai
	Jā (integrēts vai piegādāts komplektā)
	

	Granulu tvertnes ietilpība
	≥150 kg
	

	Aizsardzība pret uguns atgriešanos
	Jā (integrēta drošības sistēma)
	

	Darbība bez operatora klātbūtnes
	Automātisks režīms 24/7
	

	Vadības informācija
	Latviešu valodā
	

	Elektropadeve
	230 V ∼ 50 Hz
	



Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju, modeli un tehniskos parametrus:
________________________________________________________________________________
3.2. Dūmeņa oderes komplekts
Nerūsējoša tērauda iekšējā odere esošajā mūra dūmenī. Komplektā ietilpst caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka un kondensāta trauks.

	Prasība
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Tērauda marka
	AISI 304L vai AISI 316L (vai ekvivalents)
	

	Oderes diametrs
	D160 mm vai atbilstošs katla specifikācijai
	

	Ārējais izmērs (apvalks)
	180×115 mm vai atbilstošs dūmenim
	

	Atbilstības standarts
	EN 1856-1, klase T600 N2 D V3 G50
	

	Komplekta sastāvs
	Caurules, trejgabals, tīrīšanas lūka, kondensāta trauks
	





3.3. Hidrauliskās apsaistes iekārtas un materiāli
Katla hidrauliskajai apsaistei nepieciešamās iekārtas un materiāli:
	Prasība
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Izplešanās trauks
	≥35 l, vertikāls (Maxivarem LR 35 l vai ekvivalents)
	

	Cirkulācijas sūknis (2 gab.)
	Alpha1 25-60 180 mm vai ekvivalents (energoefektīvs A klases sūknis)
	

	Drošības grupa
	3 bar, 1", ar drošības vārstu, manometru un gaisa atdalītāju
	

	Apsaistes materiāli
	Līkumi, ventīļi, trejgabali, termometri, manometri, pārejas D28×1"
	

	Jaucējvārsts
	Ar elektropiedziņu (servo motors)
	

	Cauruļvadu materiāls
	Varš vai nerūsējošs tērauds
	


3.4. Elektromateriāli un automātika
	Prasība
	Minimālā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Elektroapgāde
	230 V ∼ 50 Hz, atbilstoši LV elektroinstalācijas normām
	

	Kabeļi un savienojumi
	Atbilstoši slodzei un vides apstākļiem
	

	Gofrēti cauruļvadi
	Kabeļu aizsardzībai, atbilstošs diametrs
	

	Sadales skapji / paneļi
	IP54 vai augstāka aizsardzības klase
	

	Ārā gaisa sensors
	Jā (lauka sensors automātiskai vadībai)
	

	Automātikas vadības bloka valoda
	Latviešu valodā
	


4. UZSTĀDĪŠANAS UN MONTĀŽAS PRASĪBAS
4.1. Katla un dūmeņa oderes montāža
1. Montāžu drīkst veikt tikai sertificēts speciālists ar spēkā esošu atbilstošās kvalifikācijas sertifikātu
1. Montāža jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem
1. Katls jāuzstāda uz īpaši sagatavotās pamatnes vai platformas, nodrošinot stabilitāti un ugunsdrošību
1. Grīda zem katla un vismaz 300 mm apkārt jāpārklāj ar ugunsdrošiem materiāliem
1. Telpai jābūt labi vēdinātai ar atbilstošu elektroapgādi
1. Nerūsējoša tērauda odere jāierīko esošajā mūra dūmenī, nodrošinot hermētiskumu visā garumā
1. Jāuzstāda kondensāta trauks un tīrīšanas lūka pieejamā vietā
1. Jāievēro MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības par ugunsdrošību
4.2. Elektromontāžas darbi
1. Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis
1. Jāizveido visi nepieciešamie elektropievadi katla automātikai, sūkņiem, motoriem un sensoriem
1. Jānodrošina aizsargājamais zemējums visām elektriskajām iekārtām
1. Pēc montāžas jāveic elektroinstalācijas pārbaude un jāsagatavo pārbaudes akts
1. Kabeļi jāvada gofrētos cauruļvados vai kabeļu kanālos
4.3. Apkures sistēmas balansēšana, ieregulēšana un palaišana
1. Jāveic esošās radiatoru apkures sistēmas hidrauliskā balansēšana
1. Jāieregulē apkures sistēmas darba parametri (spiediens, temperatūra, plūsma)
1. Jāieregulē jaucējvārsta un cirkulācijas sūkņu automātiskā vadība
1. Jāaktivizē ārā gaisa sensora kompensācijas funkcija
1. Sistēma jānolaiž un jāuzpilda, jāizdzen gaiss no visiem radiatoriem
1. Jāveic katla pirmā palaišana un darba parametru pārbaude
1. Palaišana jāveic kompetentas personas vadībā, pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē
4.4. Testēšana un nodošana ekspluatācijā
Pirms katla nodošanas ekspluatācijā obligāti jāveic tests šādos apstākļos:

	Testa mērķis
	Katla jaudas un drošības parametru apliecināšana

	Testa ilgums
	Ne vairāk kā 60 minūtes

	Klātbūtne
	Kompetents speciālists, Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona

	Testa rezultāts
	Testēšanas akts, ko paraksta visas iesaistītās puses

	Neatbilstību gadījumā
	Pretendents novērš neatbilstības un veic atkārtotu testu; visas izmaksas sedz pretendents


4.5. Personāla apmācība
1. Apmācību nodrošina latviešu valodā
1. Apmācību izmaksas ir iekļautas piegādes cenā
1. Apmācību laiku un vietu saskaņo ar pasūtītāju
1. Pēc apmācības Pasūtītāja norīkotā persona pārzina: katla darbības principus, ikdienas apkopes darbus, pelnu tīrīšanu, granulu uzpildīšanu un rīcību avārijas situācijā
5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Piegādātājam jānodrošina vismaz šādi garantijas termiņi, skaitot no katla iekārtas uzstādīšanas un nodošanas pasūtītājam:

	Komponente / Darbi
	Garantijas termiņš

	Apkures katls (kā vienums)
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi

	Granulu degļa komplekts
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi

	Elektronika un elektriskās daļas
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi

	Dūmeņa odere (nerūsējošs tērauds)
	Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

	Izplešanās trauks un drošības grupa
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi

	Cirkulācijas sūkņi
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi

	Montāžas un elektromontāžas darbi
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi



Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina servisa darbinieku ierašanās apkures sezonā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no izsaukuma brīža un defektu novēršana 48 stundu laikā.
Garantijas laikā  tiek veikta garantijas laika apkalpošana, kurā ietilpst:
1. vienu reizi gadā, pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. oktobrim) apkures iekārtas un dūmvada tīrīšana,  tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude, sastādot par to Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.pielikumā norādīto aktu;
2. Tehniskās apkopes izmaksas 1 reizi gadā (3 gadu laikā) tiek norādītas Finanšu piedāvājumā.
6. IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA
Dokumenti, iesniedzami pēc darbu izpildes (nododot katlu)
	Nr.
	Dokuments
	Piezīmes

	1.
	Tehniskā dokumentācija – montāžas izpildshēmas
	Pretendents sagatavo

	2.
	Katla tehniskā pase latviešu valodā
	Oriģināls vai apliecināta kopija

	3.
	Katla ekspluatācijas instrukcija – apkalpošana un remonts, pārbaudes, eļļošana/smērēšana 
	Oriģināls vai apliecināta kopija latviešu valodā

	4.
	Katla operatīvās darbības instrukcija – darba drošības norādījumi, darbināšana un vadība, ieregulēšanas instrukcija, problēmu risināšanas norādījumi.
	Oriģināls vai apliecināta kopija latviešu valodā

	5.
	CE atbilstības sertifikāts
	Oriģināls vai ražotāja apliecināta kopija

	6.
	Ekspluatācijas īpašību deklarācija latviešu valodā
	Iekļauta katla cenā

	7.
	Energoefektivitātes klases apliecinājums (A+ vai augstāka)
	No ražotāja

	8.

	Atbilstības sertifikāts EN 303-5 5. klases emisijām
	Akreditēta laboratorija

	9.
	Dūmeņa oderes atbilstības dokumenti (EN 1856-1, AISI 304L/316L)
	Oriģināls vai kopija

	10.
	Testēšanas akts (parakstīts no visām pusēm)
	Pēc testa veikšanas

	11.
	Elektroinstalācijas pārbaudes akts
	Sertificēts elektriķis

	12.
	Dūmvada un ventilācijas kanālu stāvokļa atbilstības akts (ka dūmvads ir piemērots granulu katla dūmgāzu temperatūrai un specifikai) 
	Sertificēts skursteņslauķis

	13.
	Zemējuma akts
	Sertificēts elektriķis

	14.
	Garantijas talons / garantijas karte apkures iekārtai
	Pretendents izsniedz

	15.
	Pieņemšanas-nodošanas akts
	Abu pušu parakstīts


7. PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
1. Ir iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un var tās izpildīt pilnā apjomā
1. Ir apsekojis objektu Pasta iela 17, Bauskā un ir informēts par darbu izpildes apstākļiem
1. Piedāvātā iekārta ir jauna un neizmantota
1. Piedāvātā iekārta atbilst visām šajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām
1. Spēj nodrošināt garantijas nosacījumus un servisa prasības
1. Uzstādīšanu veiks sertificēts speciālists
1. Elektromontāžas darbus veiks sertificēts elektriķis
1. Finanšu piedāvājumā iekļautas VISAS izmaksas (iekārtas, materiāli, piegāde, montāža, testēšana, apmācība, garantijas laika apkalpošana)


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Pasta iela 17, Bauska, Bauskas nov. | BAP/2026/2-1/27
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
